询比采购文件

(货物类)

http://www.ahdmig.cn

采购编号：DBSCG-2021-049

项目名称：霍山县殡仪馆500KW柴油发电机组采购项目(二次)

采购人：霍山永安生态陵园有限公司

代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

编制时间：2021年04月

目 录

第一章  询比采购公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法	10

第四章  服务需求	12

第五章  询比文件格式	13

第一章 霍山县殡仪馆500KW柴油发电机组采购项目(二次)询比公告

经安徽大别山国投集团批准，根据《国有企业采购操作规范》,就“霍山县殡仪馆500KW柴油发电机组采购项目(二次)”现以询比采购方式确定供应商，项目资金已落实,已具备采购条件，欢迎符合条件的供应商参加询比。

一、项目名称及内容

1.项目名称：霍山县殡仪馆500KW柴油发电机组采购项目(二次)

2.项目编号：DBSCG-2021-049

3.项目地点：霍山县衡山镇

4.项目概况：霍山县殡仪馆500KW柴油发电机组采购项目(二次),主要内容详见采购需求。本次采购金额约195000元。

5.标段划分：共1个包

6.项目类别：货物类

7.项目预算价：195000元

8.项目最高限价：195000元

9.供货期限：与采购单位签订合同为准。

二、供应商资格要求

1、参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、投标人具有独立法人资格且营业执照包含相关经营范围；

3、本项目不接受联合体投标；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效）：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的，

国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，

中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。

三、询比采购文件的获取方式和时间

1.询比采购文件获取方式：凡有意向参加本项目的供应商，可至安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”中自行下载本项目采购需求文件和本项目询比文件。

2.询比采购文件获取时间：自本公告发布至报价文件递交的截止时间。

四、报价文件的递交及相关事宜

1.报价文件递交的截止时间：2021年4月22日9时00分。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

2.报价文件递交的地点：安徽大别山工程咨询有限公司一楼开标厅117室。

3.定于在报价文件递交截止的同一时间、同一地点对报价文件进行公开开启，并对供应商报价进行询比并推荐成交候选人，成交候选人将在安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”中公示。

4.至报价文件递交的截止时间递交报价文件的供应商不足2家的，可经采购人主管单位批准后，现场转为单一来源谈判方式采购。

5.供应商的报价不得超过设定的项目最高限价，否则作无效报价处理。

五、联系方式

（一）采 购 人：霍山永安生态陵园有限公司

地    址：霍山县衡山镇高桥湾路

联 系 人：张先生

电    话：18963765459

（二）采购代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

地    址：安徽霍山衡山镇高桥湾路

联 系 人：刘先生

电    话：0564-5020033/15305645303

（三）监督管理机构：安徽大别山国投集团纪检监察室

地    址：霍山县衡山镇高桥湾路

联 系 人：任主任

电    话：0564-5020180

六、询比保证金缴纳账户

询比保证金为：人民币叁仟玖佰元整（3900.00元）

询比保证金可采取下列形式：(1)银行转账  (2)网银支付

询比保证金指定账户：

户  名：安徽大别山工程咨询有限公司

汇入银行：安徽霍山农村商业银行股份有限公司文盛支行

汇入银行帐号：20010048352066600000021

备注：1、汇出账户要求：应为询比单位账户；

2、询比保证金到达指定账户截止时间为：2021年4月22日9时00分前；

3、询比单位必须在询比保证金银行汇单备注栏注明本采购项目编号。

霍山永安生态陵园有限公司

安徽大别山工程咨询有限公司

2021年4月14日

第二章  供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：霍山永安生态陵园有限公司 地址：霍山县衡山镇高桥湾路 联系人：张先生 电话：18963765459 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司 地 址：安徽霍山衡山镇高桥湾路 联 系 人：刘先生 电 话：0564-5020033/15305645303 |
| 3 | 项目名称 | 霍山县殡仪馆500KW柴油发电机组采购项目(二次) |
| 4 | 项目地点 | 霍山县衡山镇 |
| 5 | 资金来源及比例 | 企业自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 项目范围 | 详见询比公告 |
| 8 | 供货期限 | 与采购单位签订合同为准。 |
| 9 | 质量要求 | 合格，质保期12个月 |
| 10 | 安全目标 | 无安全责任事故 |
| 11 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 详见询比采购公告 |
| 12 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 13 | 供应商不得存在的其他关联情形 | (1)与采购人存在利害关系且可能影响询比采购公正性； (2)与本询比采购项目的其他供应商为同一个单位负责人； (3)与本询比采购项目的其他供应商存在控股、管理关系； (4)与本项目的相关采购人存在隶属关系或者其他利害关系； (5)被依法暂停或者取消报价资格； (6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (8)在最近三年内发生发生过重大质量、安全责任事故(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)； (9)法律法规规定的其他情形。 |
| 14 | 供应商不得存在的其他不良状况或不良信用 | (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的， 信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）； (2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的， 国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）； (3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的， 信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）； (4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的， 中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 16 | 报价预备会 | 不召开 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 构成询比采购文件的其他材料 | 采购人发布的有关本次询比采购的补遗书（澄清与修改）等 |
| 19 | 供应商要求澄清询比采购文件的截止时间 | 时间：递交报价文件截止之日1天前； 形式：书面形式（如邮件、信函、传真等）。 |
| 20 | 询比采购文件澄清发出的形式 | 询比采购文件澄清将在安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”发出，供应商应自行下载。 |
| 21 | 供应商确认收到询比采购文件澄清 | 供应商应关注采购公告载明的网站，及时下载询比采购文件澄清。 |
| 22 | 询比采购文件修改发出的形式 | 询比采购文件修改将在安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”发出，供应商应自行下载。 |
| 23 | 供应商确认收到询比采购文件修改 | 供应商应关注采购公告载明的网站，及时下载询比采购文件修改，无需回复确认。 |
| 24 | 报价文件包含的内容 | 见报价清单 |
| 25 | 构成报价文件的其他材料 | 无 |
| 26 | 增值税税金的计算方法 | 报价为含税价 |
| 27 | 报价方式和 最高报价限价 | 人民币壹拾玖万伍仟元整（¥：195000.00），超过此限价的报价为无效响应。 |
| 28 | 是否接受调价函 | 否 |
| 29 | 报价的其他要求 | 无 |
| 30 | 询比有效期 | 60天 |
| 31 | 报价保证金 | 见询比公告 |
| 32 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 33 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 34 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无 |
| 35 | 响应性文件的密封和标记 | 供应商应将纸质响应性文件的正本和副本分别密封（正本一个封套，副本共一个封套），并在封袋上注明“正本”或“副本”，投标文件份数为一式叁份（正本一份，副本二份）。在骑缝处和封条上加盖响应人公章和法定代表人（或授权代理人）签字或盖章（注：投标书不准活页装订，应胶装成册，响应人所递交的响应性文件应按照响应性文件组成及格式、响应性文件的密封要求以及，否则视为无效投标。响应性文件所有内容以纸质正本为准。）。 |
| 36 | 封套上应载明的信息 | 霍山县殡仪馆500KW柴油发电机组采购项目(二次)报价文件 在 年 月 日 时 分（递交截止时间）前不得开启 供应商名称：. |
| 37 | 递交报价文件地点 | 详见询比采购公告 |
| 38 | 是否退还报价文件 | 不予退还。 |
| 39 | 开启时间和地点 | 开启时间：同报价截止时间 开启地点：同递交报价文件地点 供应商应派法定代表人或委托代理人参加。 |
| 40 | 评审小组的组建 | 按相关法律法规执行 |
| 41 | 评审小组推荐成交候选人的人数 | 1家 |
| 42 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn） 公示期限：1个工作日 |
| 43 | 确定成交候选人 | 见评审办法 |
| 44 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否 |
| 45 | 成交通知书和成交结果通知发出的形式 | 书面形式 |
| 46 | 履约保证金 | / |
| 47 | 签约合同价的确定原则 | 按照最终报价执行 |
| 48 | 付款方式 | 合同签订后预付合同总价款的30%，货物安装结束并经调试验收合格后付至合同总价款的97%，余款3%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清(无息)，每次付款前乙方需提供增值税13%的专用发票。 |
| 49 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费：投标人中标后在领取成交通知书前缴纳中标代理服务费，代理服务费用标准参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展改革委发改价格[2011]534号、安徽省物价局皖价服[2008]210号规定，投标人中标后在领取成交通知书前缴纳中标（成交）价1.5%的采购代理服务费。请投标人充分考虑此项费用。 |

第三章  评审办法

3.1报价文件的评审

1、评审工作由依法组建的询比小组负责。询比小组根据询比文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程并推荐成交候选人。

2、审查供应商的报价是否超过采购预算：询比小组将审查每个供应商的报价，如超过采购预算，则其报价文件将被拒绝。

3、审查供应商是否具备合格的供应商资格：询比小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

4、审查报价文件是否实质性响应询比文件的要求:

4.1对于经审查确定为资格合格的供应商，询比小组将审查其报价文件是否对询比文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

4.2实质性响应的报价文件是指与询比文件要求的条款、条件和技术规格相符，没有偏离的报价文件。没有实质性响应询比文件要求的报价文件将被拒绝。询比小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

4.3报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作为废标处理：

（1）报价文件未按询比文件规定有效签署和加盖公章的；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询比文件规定的；

（3）明显不符合询比文件规定的技术规格、标准以及商务条款要求的；

（4）报价文件服务标准和方法等明显不符合询比文件要求的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）不符合询比文件规定的其他实质性要求的。

5、报价的审查：所有供应商的报价均以报价文件中报价表的总报价为准。询比文件报价表中的总报价即为评标价。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，供应商应按总报价相应修改分项报价。如果供应商不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

6、澄清：询比小组对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询比小组将否决其报价。

3.2否决或取消询比

3.2.1参照中华人民共和国政府采购法律法规和《国有企业采购操作规范》的有关规定，出现下列情形之一的，询比小组将否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的;

3、询比小组经评审认为所有投标文件都不符合询比文件要求的。

3.2.2如果参与的供应商不足2家的，可经采购人批准后，现场转为单一来源谈判方式采购。

3.3评审方法和标准

3.3.1询比小组首先进行资格性审查、符合性审查。

3.3.2询比小组按现场签到顺序分别邀请供应商对询比响应文件进行沟通评议，分别对供应商的服务、质量、价格进行询问比较，采购人不保证供应商低价中标。

3.3.3评议结束后，供应商再报出最终报价，由询比小组综合评审，根据综合评审结果推荐成交候选人1-3名。

- 采购需求

柴油发电机组采购需求

- 一、设备清单

## 500KW上柴股份发电机组

| ## 序号 | ## 名称 | ## 品牌 | ## 型号 | ## 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 发动机 | ## 上柴股份 | ## SC27G755D2 | ## 1 |
|  | ## 发电机 | ## 上海马拉松、无锡斯坦福 、江苏恒久 | ## 500KW | ## 1 |
|  | ## 控制柜 | ## 众智 | ## 6110 | ## 1 |
| ## 2 | ## 双电源转换柜 | ## 溯扬、爱思凯、正泰等 | ## 1000A | ## 1 |
| ## 3 | ## 油箱 |  | ## 1000L | ## 1个 |
| ## 4 | ## 蓄电池 | ## 骆驼 |  | ## 2个 |
| ## 5 | ## 消声器 | ## 一次消声 |  | ## 1个 |
| ## 6 | ## 排烟管 |  |  | ## 1套 |
| ## 7 | ## 一次减震器 |  |  | ## 1套 |
| ## 8 | ## 随机资料 |  |  | ## 1套 |

## 二、发动机参数

## 500W上柴股份发电机组

| ## 发电机组 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## 功率（KW） | ## 500 |
|  | ## 功率因素 | ## 0.8滞后 |
|  | ## 输出电压(V) | ## 400/230 |
|  | ## 输出电流（A) | ## 900 |
|  | ## 频率 | ## 50HZ |
| ## 发动机 |  |  |
|  | ## 型号： | ## SC27G755D2 |
|  | ## 功率（KW） | ## 560 |
|  | ## 制造商 | ## 上海柴油机股份有限公司 |
|  | ## 进气方式 | ## 涡轮增压，水空中冷 |
|  | ## 类型 | ## 12缸V型，四冲程 |
|  | ## 缸径(mm ) | ## 135 |
|  | ## 冲程(mm ) | ## 155 |
|  | ## 最低燃油消耗量(g/kW·h ) | ## 202 |
|  | ## 发动机转速(rpm ) | ## 1500 |
|  | ## 排量(L ) | ## 26.6L |
|  | ## 压缩比 | ## 16:1 |
|  | ## 排气温度( ℃ ) | ## 650 °C |
|  | ## 启动方式 | ## 24V直流电启动 |
|  | ## 节温器标准调节温度( ℃) | ## 82-93 |
| ## 发电机 |  |  |
|  | ## 功率： | ## 500KW |
|  | ## 励磁方式 | ## 无刷自励 |
|  | ## 电压控制方式 | ## A V R |
|  | ## 额定频率 | ## 50HZ |
|  | ## 瞬间电压调整率 | ## ≤-15% 20% |
|  | ## 电压调整范围 | ## ＞10% |
|  | ## 稳态电压调整率 | ## ≤±1% |
|  | ## 恢复时间 | ## ≤1秒 |
|  | ## 线电压正弦波形畸变率 | ## ＜3% |
|  | ## 绕组温升 | ## ＜125（K） |
|  | ## 绝缘等级 | ## H |
|  | ## 防护等级 | ## IP21 |
|  | ## 效率 | ## 95% |
|  | ## 承受过载能力 | ## 110% 1h |
|  | ## 承受过流能力 | ## 150% 2min |
|  | ## 电磁干扰系数 | ## THF<2%,TIF<50 |

## 三、机组其他标准配置

1、发电机组底座架

整套发电机组系统放置在重型钢构机座上，全焊接结构，可精确地校正和支撑引擎/电球组件，机座和发动机/电球间装有高效橡胶避震器。不需要很厚的混凝土底座就可以安全可靠使用。

- 电动起动系统----采用24伏特直流起动马达。

- 3、电池充电系统----由柴油机所带动的24伏特直流充电发电机及调节器。

4、散热器----水箱散热器由柴油机所带动之风扇冷却，环境温度为40℃满载情况下仍可以发挥理想的散热效果。

5、排气消音系统----每台机组标准配备一级消音器。

四、售后服务

1、本项目的柴油发电机组，享有三包服务为合同货物达产达效验收后的1000个小时或12个月（以先到为准）。

2、在三包期内，凡属于产品质量或制造缺陷导致的故障，由货物供应商负责进行维修，所有零配件开支和修理费用全部免收。

3、货物供应商负责现场安装发电机组，并免费培训机组操作人员。

4、货物供应商优惠供应发电机组日常消耗品（空气过滤器、燃油过滤器、润滑油过滤器、水过滤器、机油等）。

5、保修期过后货物供应商仍可为机组提供维修保养服务，但维修保养过程中如产生换件等具体情况，按优惠于市场价格的零配件费用予以更换。

6、在接到用户故障电话后，承诺在2小时内抵达用户处进行检修。

7、对于所售的柴油发电机组，均提供一本《柴油发电机组运行、保养记录表》，该表包括柴油机日常保养规程、发电机日常保养规程、发电机组保养执行记录表、发电机组的输出电流/负载功率因数的对应表、柴油发电机组运行时的值班规程、柴油发电机组每天的运行记录表等。

8、提供机房工作条例和建议实施的各项管理制度。

第五章  询比文件格式

霍山县殡仪馆500KW柴油发电机组采购项目(二次)

询

比

文

件

供应商：                           （盖单位章）

年        月         日

目  录

- 报价函

- 授权委托书或法定代表人身份证明

- 资格审查资料

- 询比供货及服务方案

- 已标价报价清单

- 承诺函

一、报价函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购文件的全部内容，在考察现场后，愿意按采购文件规定提供总报价为人民币（大写）                  （¥           ），并按合同约定实施和完成项目。

1、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购方要求完成施工，并通过采购方验收。

2、我方已详细阅读采购文件全部内容，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

3、我方同意采购文件规定的付款方式。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照合同约定完成你方服务需求内所涉及的内容。

5、我方在此声明，报价文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年        月       日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）   性别：     年龄：    职务：

系                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                 （盖单位章）

年      月      日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、资格审查资料

供应商基本情况

格式由参加询比的供应商自行设计，主要反映供应商的总体情况，包括法定代表人及代理人身份证复印件、营业执照、资质证书、业绩等材料，要求材料真实、可信，并附复印件加盖公章，相关要求见询比公告。

四、询比采购服务方案

服务商根据项目情况自行编写。（服务方案设计，编写服务方案，例如：驻场人员，费用构成、后勤生活设施、技术保障、服务内容、组织措施等，格式自拟）

- 五、已标价报价清单

（一）响应报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 完成时间 |  |
| 付款方式 | 响应 |
| 备 注 | 详细报价详见“ 响应报价书报价清单 ” |

备注：1、投标报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。成交人应向招标单位出具税务发票。

2、本《项目报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，供应商须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

3、本项目为多轮报价，本《项目报价书》为第一轮报价，第一轮报价高于预算价的按无效投标处理。

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人：      (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

- 响应报价书报价清单

| 项目名称 | 供货内容 | 供货需求 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |  |  |
| 售后服务承诺： |  |  |  |  |

供应商（公章）：                                           日  期：

供应商参考采购需求及清单分项报价并汇总，表格可自行扩充。

（三）最终投标报价书

| 项目名称 | 霍山县殡仪馆500KW柴油发电机组采购项目(二次) |
| --- | --- |
| 招标编号 | DBSCG-2021- |
| 供应商全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 完成时间 |  |
| 备 注 | 详细报价详见“最终投标报价书报价清单 ” |

法定代表人或其委托代理人(签字或盖法人印章)：

备注：1、投标报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及人员工资、材料费、工具费、税费等所发生的所有费用等。成交人应向招标单位出具税务发票。

2、本《最终投标报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，投标人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

3、本项目为多轮报价，本《项目报价书》为第一轮报价后报价表，最终报价高于或等于第一轮报价的按无效投标处理。

注：本《最终投标报价书》由投标人在谈判现场依谈判情况填写（勿需装订在谈判文件内）。

（四）最终投标报价书报价清单

| 项目名称 | 供货内容 | 供货需求 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |  |  |
| 售后服务承诺： |  |  |  |  |

供应商（公章）：                                           日  期：

供应商参考采购需求项目分项报价并汇总，表格可自行扩充。

六、承诺函

致：                （采购人）

我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，近三年内           （供应商全称）、法定代表人        （姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃成交或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

供应商： （加盖公章）

年   月   日